## Beregningsgrundlag
Udregning af min. temp ud fra antal celler | [6 empty] | Inverter information
Cell spec. temp | 25 | °C |  |  | XYZ | Jf. Datablad |  | AC Effekt |  | I out |  | Vmax MPP |  | MPP | Max DC |  | Vmax DC
Voc | 62.2 | V |  |  | XYZ | Må ikke ændres | KSTAR E10KT | 10000 | [W] | 16 | [A] | 1000 | [V] | 2 | 20000 | [W] | 1100 | [V] | Effekttab
β Voc | 0.31 | % / °C | [17 empty] | Modstand |  | Impp [A] | 1 streng [W/m] | 2 streng [W/m]
Inverter Vmax | 1000 | V | [16 empty] | Solcelle kabel | 3 | [Ω/km] | 17.48 | 0.91665 | 3.6666
Celler pr. streng | 14 | stk
Effekt | 455 | W
Max Voc | 71.4286 | V
Min temp. | -22.8611 | °C
Placering | Streng | Celler |  | Voc |  | Voc kontrol | Inverter | Type | MPP | Streng | Effekt[w] | Effekt kontrol
Tag, øst | A.1.1 | 14 | Stk | 870.8 | [V] | TRUE | A.1 | KSTAR E10KT | 1 | A.1.1 | 6370
Tag, vest | A.1.2 | 14 | Stk | 870.8 | [V] | TRUE |  |  | 2 | A.1.2 | 6370
Tag | Total | 28 | Stk | [7 empty] | 12740 | TRUE